|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Judecătoria Hîncești ,  Str. Chișinăului | | | | |
| **Elementul clădirii/terenului** | **Problemele identificate**  **privind asigurarea accesibilității** | **Recomandările privind**  **asigurarea accesibilității** | **Autoritatea responsabilă** | **Nr.**  **foto** |
| 1. **Terenul în imediată apropiere de clădire (în raza de 200 metri de la clădire)** | 1. Drumul spre clădire este executat din material tare, cu denivelări, o porțiune din trotuar este deteriorată. Nu este aplicat pavajul tactil de avertizare și de orientare de la trecerea de pietoni până la intrarea în clădire. 2. La trecerea de pietoni nu sunt coborâte bordurile, nu sunt amenajate rampele de acces. 3. În spatele clădirii sunt amenajate locuri de parcare pentru personalul clădirii. Nu sunt rezervate locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități. | 1. A repara porțiunile de drum cu suprafața deteriorată 2. A marca prin pavaj tactil (de orientare și de avertizare) traseele de circulație pietonală de la intrarea în clădire (60-80 cm până la începerea scărilor) până la trecerea de pietoni 3. A coborî bordurile la trecerea de pietoni, a amenaja rampa la trecerea cu inclinația nu mai mult de 10%, rampa nu trebuie să iasă pe carosabil. A aplica aplicarea pavajul tactil de avertizare cu 60-80 cm până la începutul trecerii de pietoni. 4. A rezerva, a marca și a amenaja cel puțin un loc de parcare special pentru persoanele cu dizabilități în apropierea clădirii. Lățimea parcării nu trebuie să fie mai mică de 3,6 m (inclusiv distanța dintre mașini nu mai puțin de 1 m) | Primăria Hîncești  Administrația instanței judecătorești | Traseu-1,  Trotuar-2,3 |
| 1. **Intrarea în clădire** | 1. La intrare în clădire este amenajată o scară din 11 trepte, construită în 3 nivele, divizate de platforme. Înălțimea sumară a scării constituie aproximativ 1,65 m. 2. Pe toată lungime a treptelor sunt instalate 3 rampe de acces (câte o rampă la fiecare nivel al scării), unghiul de inclinație a fiecărei rampe variind între 29-36%. 3. Suprafața treptelor este din material tare (pavaj antiderapant). Prima și ultima treaptă nu este marcată prin banda contrastantă pentru persoanele cu deficiențe de vedere. 4. În fața scărilor și a rampelor, inclusiv pe platformele intermediare, nu este instalat pavajul tactil de avertizare pentru persoanele cu dizabilități de vedere. 5. La intrare este instalată o ușă dublă cu un prag de 3 cm. Lățimea este de 90 cm, Spațiul de manevră accesibil. | 1. A reconstrui rampele de acces astfel încât să fie respectate următoarele parametri: unghiul de inclinație să nu depășească 8% (la un metru de înălțime a treptelor se asigură 12 metri de lungime a rampei. Cu titlu de excepție, în spațiile mai restrânse se permite instalarea rampelor cu unghiul de inclinație de 10%(la un metru de înălțime a scărilor se asigură 10 metri de lungime a rampei), instalarea barelor de sprijin pe toată lungimea a rampei, din ambele părți ale rampei, la o distanță de 90 cm, suprafața rampei să fie executată din materiale antiderapante. 2. Pentru a respecta unghiul de inclinație de 8% la înălțimea scărilor de 1,65 m este necesar de a construi o rampă cu lungimea minimă de 19,8 metri. Pentru a asigura spațiul necesar pentru construirea rampei accesibile, se recomandă a amenaja rampa în curbe de 90 grade și/sau de 180 de grade. 3. A marca prima și ultima treaptă printr-o bandă contrastantă. 4. A aplica pavajul tactil în fața treptelor, rampei și a ușii de intrare. | Administrația instanței judecătorești | Intrarea 7,8,9,10 |
| 1. **Căile de circulație în interiorul clădirii** | 1. Suprafața pardoselii este executată din material alunecos 2. Iluminare slabă 3. Nu sunt aplicate indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de auz și cu dizabilități psiho-sociale 4. Nu este aplicat pavajul tactil de avertizare și de orientare pe căile de circulație în interiorul clădirii | 1. A aplica pe suprafața pardoselii benzile antiderapante, coeficient de adeziune fiind nu mai puțin de 0,4 și nu mai mult de 0,75 2. A instala corpurile de iluminat suplimentare sau de o intensitate mai mare în coridoarele și încăperile clădirii 3. A marca prin pavaj tactil căile de circulație în interiorul clădirii (în fața obstacolelor- pavaj de avertizare, pe traseele principale – pavaj de orientare) 4. A aplica indicatoare și/sau pictograme de orientare și semnalizare pentru ghidarea persoanelor cu dizabilități de auz și cu dizabilități psiho-sociale. | Administrația instanței judecătorești | 11.12 |
| 1. **Sala de ședință accesibilă** | 1.Sala de ședință se află la 1 etaj  2. Acustică bună  3. Pardoseala executată din material alunecos | 1. A aplica pe suprafața pardoselii benzile antiderapante |  | 13,14,15 |
| 1. **Mobilier** | Mobilier parțial accesibil, înălțimea corespunde standardelor. Mobilierul este amplasat necorespunzător, limitând spațiul de manevră necesar pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant | A poziționa mobila astfel, încât să fie asigurată posibilitatea trecerii cu scaunul pe rotile (lățimea trecerii de cel puțin 90 cm, spațiul pentru manevre – cel puțin de 1,2 metri) |  |  |
| 1. **Grupul sanitar** | 1.Grupul sanitar la fiecare etaj nu este accesibil pentru persoanele cu dizabilități  2. Ușile celor două cabine de toaletă nu sunt accesibile, prima ușă având lățimea de 65 cm, iar a doua ușă - 76 cm. În cabine de toaletă sunt amenajate două trepte, în care este integrat vasul de veceu, fiind inaccesibil pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant.  3. Nu este instalat pavajul tactil | 1. A lărgi golul ușilor astfel încât lățimea lor să fie de cel puțin 90 cm  2. A amenaja o cabina de veceu universală (accesibilă) în locul a două cabine inaccesibile.  3. A dezinstala treptele și denivelările în interiorul cabinelor de toaletă. A asigura spațiul de manevră în interiorul cabinei de 1,5 m de la closet până la ușa de intrare în cabina de veceu  4. A instala closet accesibil pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant, a amenaja barele de suport de pe ambele părți ai closetului.  5.A asigura un contrast vizual bun între suprafața pardoselii, pereților, și echipamentelor.  6. A instala pavajul tactil în fața ușii de intrare în grupul sanitar, precum și spre cabina de toaletă. A marca ușa de intrare în încăperea sanitară prin semnul internațional „pentru persoanele cu dizabilități. | Administrația instanței judecătorești | 16,17,18 |
| 1. **Accesibilitatea operațională pentru persoanele cu dizabilități senzoriale** | Judecătoria Hâncești nu a încheiat contract cu Asociația Surzilor. La necesitate se încheie contract cu interpreții autorizați din cadrul Asociației Surzilor  . | Se recomandă a încheia un contract cu Asociația Surzilor privind prestarea serviciilor de interpretare autorizată în limbajul mimico-gestual. | Administrația instanței judecătorești |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4627.JPGFoto 1. Traseul spre clădire | D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4628.JPGFoto 2 Trotuar | D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4630.JPGFoto 3 Trotuar |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4661.JPGFoto 4. Trecerea de pietoni | D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4663.JPGFoto 5. Trecerea de pietoni | D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4666.JPGFoto 6. Trecerea de pietoni |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4634.JPGFoto 7. Intrarea în clădire | D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4633.JPGFoto 8. Intrarea în clădire | Foto. 9 Ușa la intrare  D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4656.JPG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4654.JPGFoto 10. Ușa la intrare | Foto. 11 Circulația în interiorul clădirii  D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4648.JPG | D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4652.JPGFoto 12. Circulația în interiorul clădirii |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Foto 13. Sala de ședință D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4635.JPG | Foto 14. Sala de ședințăD:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4636.JPG | Foto 15. Sala de ședințăD:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4639.JPG |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4642.JPGFoto 16. Grupul sanitar | D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4640.JPGFoto 17. Grupul Sanitar | D:\docs\desktop\Sud\Judecatotia H]ncesti\IMG_4643.JPGFoto 18. Grupul sanitar |